Postup na správný tlak expanzní nádoby.

V nejvyšším místě otevřít odvzdušnění a vodu z expanzky vytlačit tudy (dofouknete vzduch na tlak výšky systému tj. 10m = 1 bar) Pak bude expanzka bez vody a můžete nastavit tlak vzduchu, systém přitom zůstane plný vody.

Pro systém do výšky 12m bohatě stačí: 1. otevři odvzdušnění v nejvyšším místě, 2. dofoukni vzduch do expanzky na 1 bar (pozor nahoře poteče voda), 3. uzavři odvzdušnění, 4. vodou dopusť na tlak 1,3 bar.

Systém se nastavuje za studena, za tepla se musí dopustit víc vody = místo na 1,3 se dopustí ca 1,4 nebo 1,5 bar (záleží na velikosti systému, expanzky, teplotě vody atd., jde to spočítat přesně.

"vstupní tlak" je plnicí tlak z výroby, ten vás nezajímá...

PS: ruplá membrána = vzduch půjde z expanzky do systému (až bude plná vzduchu tak ten začne bublat ve výstupní trubce). Nepropadej panice, pokud je exp. připojená spodem tak to nevadí = a) zavři odvzdušnění, dopusť litr vody aby výstup byl zalitý vodou (tím se to uzavře), b) dofoukni vzduch na 1 bar, c) dopusť vodu na 1,3 bar. Na 99% to bude bez problému fungovat.
Zdroj: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/36306-kontrola-tlaku-vzduchu-expanzni-nadoby-kotle.html